# BREVIAR DE CALCUL

- CALCULUL NECESARULUI DE INCALZIRE

Pentru stabilirea sarcinilor termice de racire si de incalzire au fost luate in calcul urmatoarele valori ale rezistentelor termice, – R [m²,K /W]:

- perete exterior					4.569

- fereastra exterioara		                               1

- terasa necirculabila				8.254

- planseu subsol              	                               2.784

- Parametri climatici:

- VARA – temperatura exterioara +35.3ºC

- Umiditatea relativa a aerului 35%, conf. Normativ I5-2010.

- IARNA - temperatura exterioara -15ºC

- Umiditatea relativa a aerului 80%, conf. STAS 1907.

- Metodologia calculului pierderilor de caldura, conform STAS 1907-1, este detaliata in cele ce urmeaza:

Unde:

-QT – fluxul de caldura pierdut prin elementele de constructie

- Qi – debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere

adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie

Unde:

-Qe- pierderile de caldura prin elementele de constructie care separa doua medii identice dar cu 	potentiale termice diferite.

-Qp- pierderile de caldura prin elementele de constructie in contact direct cu solul.

-CM – coeficient de corectie al transferului de caldura prin transmisie  ( are valoarea `1` 	pentru 	cladiri cu inertie termica normala, si valoarea `0.9` pentru cladiri cu inertie termica ridicata.)

-Sj – suprafata elementului de constructie prin care se face transferul de caldura.

-Rj – rezistenta termica a elementelor de constructie.

-ti – temperatura interioara conventionala alesa pentru realizarea confortului termic.

-tej – temperatura exterioara incaperii de incalzit (mediu exterior sau incapere adiacenta incalzita sau neincalzita dar la o diferenta de potential termic fata de incaperea considerata initial)

-mj – coeficient de masivitate termica care corecteaza temperatura exterioara

cu Dj- indice de inertie termica

cu Sj  - coeficient de asimilare termica

-Sp  - suprafata cumulata a pardoselii si a peretilor aflati sub nivelul solului

-p - lungimea conturului peretilor in contact cu solul;

-h - cota pardoselii sub nivelul solului;

-Sc - aria unei benzi cu latimea de 1m situata de-a lungul conturului exterior al suprafetei Sp;

-Scj - aria unei benzi cu latimea de 1m situata de-a lungul conturului care corespunde spatiului 	invecinat care are temperatura ti;

-Rp - rezistenta termica cumulata a pardoselii

-δ - grosimea straturilor luate in considerare;

-λ - conductivitatea termica;

-Rbc - rezistenta termica a benzii de contur;

-tf - temperatura solului;

-tej - temperatura interioara conventionala de calcul.

-A – adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie, se da numai incaperilor in contact cu cel putin un 	perete exterior.

-Ao – adaosuri de orientare , se ia in considerare diferenta intre incaperile insorite , partial insorite sau neinsorite.Toate aceste incaperi indiferent de pozitia lor in raport cu punctele cardinale trebuie sa se comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se dau incaperii si nu fiecarui elemente de constructie in parte.

Ac- adaos de compensare a suprafetelor reci. Pentru incaperile care au elemente de constructie cu o rezistenta termica medie scazuta (datorita unei suprafete vitrate ) pentru a compensa efectul de radiatie rece intre om si aceste suprafete, se impune compensarea acestui efect prin marirea pierderilor de caldura prin transmisie. Acest adaos se da tuturor incaperilor in contact cu exteriorul cu exceptia incaperilor in care omul este in tranzit.

Necesarul de caldura pentru incalzirea aerului rece patruns in incapere se calculeaza cu formula.

-Qusa – debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in cladire prin deschiderea usilor.

Unde:

-Su – suprafata usii;

-n0 – numarul de deschideri pe ora;

-ti – temperatura in camera tampon;

Qinfiltratii – fluxul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere prin infiltratii.

-L – reprezinta suma lungimilor rosturilor elementelor de constructie mobile prin care se infiltreaza aerul rece. La elementele de constructie mobile de tip usa sau fereasta dubla sau tripla lungimea rosturilor se ia o singura data.

-i -  coeficient de infiltratie a aerului in interior;

-v- viteza vantului conventional de calcul;

-E -  coeficient de corectie eolian  (se da incaperilor de la nivelele inferioare);

- -  densitatea aerului la temperatura interioara si umiditatea respectiva;

-cp -  caldura specifica a aerului.

Urmand aceasta metodologie de calcul a rezultat necesarul de caldura pentru fiecare incapere in parte.

Corp C9-Camin

Corp C10-Cantina

- CALCULUL NECESARULUI DE RACIRE

  - Aporturile de caldura prin pereti si acoperis:

Calculul pentru aporturile de caldura prin perete si acoperis este realizat utilizand metoda RTS ASHRAE.

Aporturile de caldura prin elemente vitrate:

Unde:

- qb – aport de caldura provenit de la radiatia solara directa;

- qd – aport de caldura provenit de la radiatia solara difuza;

- qc – aport de caldura conductiv.

- Aporturi de caldura de la suprafete interioare:

  - Aporturi interioare:

- Iluminat: , q [W/m²] valoare medie ce tine cont de un factor de diversitate;

- Persoane: , aport sensibil si latent de la ocupanti;

- Diverse echipamente: aporturi de caldura sensibile si/sau latente de la echipamente;

- Infiltratii de aer: , aport sensibil si latent de la aerul de ventilare (nu se foloseste daca se realizeaza ventilare in suprapresiune).

- Aporturi interioare considerate:

- Aport iluminat interior: 12 W/m2;

- Aport echipamente diverse: 20 W/m2;

- Gradul de ocupare: functie de numarul de scaune/paturi

- Aport de caldura persone: 75 W/persoana caldura sensibila, 50 W/persoana caldura latenta = 125 W/pers.

Necesarul total de racire:

Unde:

- - partea radiativa a sarcinii sensibile de racire pentru ora de calcul (pentru fiecare element in parte);

- - partea convectiva a sarcinii sensibile de racire (pentru fiecare element in parte).

- CALCULUL DE DIMENSIONARE AL CONDUCTELOR

| - θd/θî [oC] | - 80 | - / | - 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| - θm [oC] | - 70 |  |  |
| - Densitate [kg/m3] | - 977.77 |  |  |
| - Viscozitate cinematică [m2/s] | - 0.00000040 |  |  |
| - Căldura specifică [kJ/kg K] | - 4.182 |  |  |

Unde,

- θd – temperatura agentului termic pe tur

- θi – temperatura agentului termic pe retur

- θm – temperatura medie a agentului termic.

- Pierderile de sarcina totale pentru un tronson de conducta sunt:

Pierderile de sarcina totala in cazul unei retele formata din mai multe tronsoane:

- Σζ -  coeficienţii de rezistenţă locală, dependenţi de forma obstacolului care produce rezistenţa locală

- Z - valoarea pierderilor locale de sarcină, calculată în funcţie de viteza agentului termic şi coeficienţii de rezistenţă locală.

Intocmit,	                                                                                                                           Ing. Ioan Ravar